## 9TS_2019_Energy
Report Name | 9TS Electrical Power Utilization | [9 empty] | Year | 2020
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
HTSB-L1-A | 3077.6009 | 4042.9235 | 5308.039 | 6974.5169 | 8672.0776 | 610.5377 | 2547.9997 | 4522.1697
HTSB-L1-B | 1655.65 | 2104.7514 | 3331.5675 | 4473.6526 | 5754.5908 | 7176.3917 | 8663.5236 | 177.8776
Energy Consumption (kWh)
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
HTSB-L1-A | HTSB-L1-A | 25.9495 | 965.3226 | 1265.1155 | 1666.4779 | 1697.5606 | -8061.5399 | 1937.462 | 1974.17 | 186.0479
HTSB-L1-B | HTSB-L1-B | 12.4378 | 449.1014 | 1226.8161 | 1142.0851 | 1280.9382 | 1421.801 | 1487.1319 | -8485.6461 | 162.8764
Total | Total Building Power Comsumption | 38.3873 | 1414.424 | 2491.9316 | 2808.563 | 2978.4988 | -6639.7389 | 3424.5939 | -6511.476 | 348.9244
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
HTSB-L1-A | HTSB-L1-A | 964.7077 | 953.4331 | 1560.5074 | 1716.2784 | 1881.6056 | 2170.6825 | 2261.3265 | 2384.9997 | 2442.2575
HTSB-L1-B | HTSB-L1-B | 437.5108 | 378.2183 | 952.0314 | 1263.9684 | 1304.9489 | 1546.5942 | 1623.1095 | 1730.4305 | 1853.6796
Power (kW) - Max
HTSB-L1-A | HTSB-L1-A | 996.6088 | 1974.8676 | 2096.9956 | 2614.8908 | 2767.3757 | 3031.3353 | 3046.676 | 3113.044 | 3381.877
HTSB-L1-B | HTSB-L1-B | 498.2587 | 1058.4928 | 2058.6564 | 2053.8594 | 2236.9083 | 2260.9731 | 2344.2906 | 2532.0911 | 2489.7772
Power (kW) - Average
HTSB-L1-A | HTSB-L1-A | 979.723 | 1331.1879 | 1756.1409 | 2237.9655 | 2355.7837 | 2602.1655 | 2550.6791 | 2737.4873 | 2808.5801
HTSB-L1-B | HTSB-L1-B | 470.6472 | 615.6443 | 1702.4037 | 1533.8926 | 1777.1026 | 1908.1011 | 2054.7198 | 2099.7668 | 2114.1481

## Building Summary
Report Name | 9TS Electrical Power Utilization | [9 empty] | Year | 2020
Total |  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
| DH301 (kW) | 2.0109 | 0 | 753.5783 | 1018.3117 | 1057.3839 | 1054.0127 | 977.3298 | 1101.1333 | 1145.2696
| DH302 (kW) | 0 | 0 | 46.1275 | 347.1067 | 457.8552 | 825.7277 | 938.5535 | 1016.2874 | 1074.4782
| DH303 (kW) | 0 | 0 | 296.3769 | 313.0397 | 312.2696 | 302.9455 | 310.2568 | 348.4654 | 354.0069
| DH304 (kW) | 13.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DH305 (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT Load (kW) Fr. PDU PM | 15.6172 | 5.5034 | 1096.2928 | 1709.1521 | 1831.1422 | 2224.4377 | 2287.5509 | 2500.3686 | 2600.4384
| IT Load (kW) Fr. USSB PM | 22.2405 | 22.2268 | 1124.2565 | 1744.3154 | 1866.6022 | 2271.7038 | 2327.4076 | 2548.2437 | 2647.109
| Total Facility Load (kW) | 543.1478 | 551.7103 | 1870.5005 | 2511.8969 | 2629.8922 | 3103.7111 | 3381.2352 | 3641.0681 | 3738.8019
| PUE | 24.4216 | 24.8218 | 1.6638 | 1.44 | 1.4089 | 1.3662 | 1.4528 | 1.4289 | 1.4124
Power (kW) - Max
| DH301 (kW) | 2.0109 | 826.6836 | 1194.6812 | 1261.0396 | 1316.4024 | 1187.9159 | 1221.0793 | 1245.1078 | 1259.2833
| DH302 (kW) | 0 | 46.4925 | 387.2623 | 474.5971 | 882.3488 | 1071.4544 | 1119.995 | 1179.6061 | 1190.297
| DH303 (kW) | 17.1245 | 383.7514 | 423.6038 | 428.3415 | 429.8721 | 372.1538 | 416.7528 | 430.4593 | 415.8252
| DH304 (kW) | 13.6063 | 13.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DH305 (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT Load (kW) Fr. PDU PM | 32.7417 | 1256.3749 | 1997.0956 | 2141.5759 | 2594.625 | 2577.8708 | 2698.9206 | 2822.7826 | 2825.9826
| IT Load (kW) Fr. USSB PM | 39.2967 | 1286.7063 | 2035.9557 | 2183.9519 | 2641.4203 | 2623.1658 | 2745.9924 | 2873.4819 | 2868.7368
| Total Facility Load (kW) | 597.9465 | 2087.3108 | 2965.6244 | 3054.5435 | 3524.7033 | 3727.6326 | 3902.989 | 4056.6283 | 4247.2036
| PUE | 15.2162 | 1.6222 | 1.4566 | 1.3986 | 1.3344 | 1.421 | 1.4213 | 1.4117 | 1.4805
Power (kW) - Average
| DH301 (kW) | 2.0109 | 233.55 | 999.9553 | 1154.7439 | 1212.3387 | 1129.0256 | 1077.5033 | 1171.8904 | 1200.8837
| DH302 (kW) | 0 | 26.7596 | 274.4652 | 412.8944 | 656.5377 | 949.1034 | 1033.1495 | 1092.4142 | 1131.7034
| DH303 (kW) | 1.7885 | 128.6585 | 376.6599 | 387.0394 | 385.4758 | 338.6535 | 363.0529 | 380.1929 | 383.1627
| DH304 (kW) | 13.6063 | 3.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DH305 (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT Load (kW) Fr. PDU PM | 17.4057 | 392.1564 | 1651.0805 | 1954.6777 | 2254.3527 | 2416.7825 | 2473.7057 | 2644.4976 | 2715.7501
| IT Load (kW) Fr. USSB PM | 23.7442 | 420.5942 | 1685.8022 | 1992.8282 | 2295.7041 | 2460.4957 | 2519.3005 | 2692.6047 | 2765.5938
| Total Facility Load (kW) | 567.3416 | 1056.3031 | 2512.7502 | 2808.9088 | 3135.4482 | 3493.3797 | 3607.2928 | 3820.1281 | 3902.808
| PUE | 23.8939 | 2.5115 | 1.4905 | 1.4095 | 1.3658 | 1.4198 | 1.4319 | 1.4187 | 1.4112

## Existing Board
Report Name | 9TS Electrical Power Utilization | [8 empty] | Year | 2020
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
HTSWA.HTJ02. | 1641.9723 | 2123.142 | 2550.1862 | 3043.1237 | 3484.084 | 4118.5424 | 4725.3705 | 5323.0194
HTSWB.HTJ02. | 599.3806 | 715.296 | 874.8637 | 989.6704 | 1149.8773 | 1264.8989 | 1386.2678 | 1519.1773
kWhr Consumption of the month
Meter Name | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
HTSWA.HTJ02. | 15.333 | 481.1697 | 427.0441 | 492.9376 | 440.9603 | 634.4584 | 606.8281 | 597.6489 | 61.175
HTSWB.HTJ02. | 5.9956 | 115.9154 | 159.5676 | 114.8067 | 160.2069 | 115.0217 | 121.3688 | 132.9095 | 9.8384
Total | 21.3286 | 597.0851 | 586.6118 | 607.7443 | 601.1672 | 749.48 | 728.197 | 730.5584 | 71.0134
| 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
HTSWA.HTJ02. | 966.8685 | 953.4331 | 1560.5074 | 1719.1011 | 1881.6056 | 2170.6825 | 2261.3265 | 2384.9997 | 2446.3053
HTSWB.HTJ02. | 437.5108 | 378.9669 | 952.8553 | 1263.9684 | 1304.9489 | 1546.5942 | 1623.1095 | 1734.0088 | 1858.7691
Power (kW) - Max
HTSWA.HTJ02. | 995.6904 | 1964.2791 | 2096.9956 | 2614.8908 | 2734.6803 | 3031.3353 | 2990.7147 | 3113.044 | 3381.877
HTSWB.HTJ02. | 498.2587 | 1058.4928 | 2049.4704 | 2053.6975 | 2225.9816 | 2260.9731 | 2344.2906 | 2514.157 | 2489.7772
Power (kW) - Average
HTSWA.HTJ02. | 980.7991 | 1330.9251 | 1756.3364 | 2238.4042 | 2354.7074 | 2601.4458 | 2548.6852 | 2737.1282 | 2809.3998
HTSWB.HTJ02. | 470.5118 | 615.9016 | 1702.0577 | 1533.4075 | 1776.8583 | 1906.9405 | 2053.3741 | 2098.5414 | 2114.1441

## Level-1
Report Name | Level 01 - Power Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | 9TS Electrical Power Utilization | [9 empty] | Year | 2020
Title | MMR L1-A PDU Monthly Power Consumption (kWh) - 2020 | [11 empty] | Title | MMR L1-B PDU Monthly Power Consumption (kWh) - 2020
kWhr Reading of the month | [12 empty] | kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00 |  |  |  | Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
L1-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L1-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L1-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy Consumption (kWh) - MMR L1 - A PDU | [12 empty] | Energy Consumption (kWh) - MMR L1 - B PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 |  |  |  |  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
L1-MMRA-A1 | L1-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-A1 | L1-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1-MMRA-B1 | L1-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-B1 | L1-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | MMR-1A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Total | MMR-1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 |  |  |  |  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min | [12 empty] | Power (kW) - Min
L1-MMRA-A1 | L1-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-A1 | L1-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1-MMRA-B1 | L1-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-B1 | L1-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Max | [12 empty] | Power (kW) - Max
L1-MMRA-A1 | L1-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-A1 | L1-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1-MMRA-B1 | L1-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-B1 | L1-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Average | [12 empty] | Power (kW) - Average
L1-MMRA-A1 | L1-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-A1 | L1-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L1-MMRA-B1 | L1-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | L1-MMRB-B1 | L1-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cooling
Report Name | Cooling Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | Cooling Consumption Report | Year | 0
Title | Total Cooling Consumption | [11 empty] | Title | Total Cooling Consumption
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
ACSB-L1-A | 388.6676 | 488.7617 | 569.0857 | 668.3498 | 768.2354 | 868.0021 | 971.001 | 1074.1805
ACSB-L1-B | 390.5392 | 481.4471 | 587.2325 | 676.058 | 762.2802 | 860.2693 | 965.7459 | 1063.359
Energy Consumption (kWh) - Cooling
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
ACSB-L1-A | ACSB-L1-A | 4.2711 | 100.0941 | 80.324 | 99.2641 | 99.8855 | 99.7667 | 102.9989 | 103.1795 | 9.0744
ACSB-L1-B | ACSB-L1-B | 2.6305 | 90.9079 | 105.7854 | 88.8255 | 86.2222 | 97.9891 | 105.4765 | 97.6131 | 10.7829
Total | Cooling Total kWh | 6.9015 | 191.002 | 186.1094 | 188.0896 | 186.1077 | 197.7558 | 208.4755 | 200.7926 | 19.8573
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
ACSB-L1-A | ACSB-L1-A | 159.8919 | 110.799 | 97.9823 | 97.9558 | 96.9629 | 102.5285 | 103.514 | 109.1925 | 117.8198
ACSB-L1-B | ACSB-L1-B | 93.6139 | 98.1012 | 116.5509 | 97.6451 | 97.0894 | 96.1259 | 101.2358 | 102.7272 | 104.097
Power (kW) - Max
ACSB-L1-A | ACSB-L1-A | 169.7367 | 183.8614 | 160.9261 | 162.0848 | 166.3752 | 182.3009 | 182.6805 | 198.1008 | 206.3057
ACSB-L1-B | ACSB-L1-B | 118.4134 | 177.2645 | 178.6987 | 155.5583 | 166.8249 | 177.7176 | 182.2091 | 178.792 | 167.7488
Power (kW) - Average
ACSB-L1-A | ACSB-L1-A | 161.1023 | 135.5455 | 111.6141 | 133.3815 | 138.6546 | 134.0956 | 131.4162 | 143.2924 | 151.6038
ACSB-L1-B | ACSB-L1-B | 99.4838 | 122.6156 | 146.9462 | 119.3631 | 119.721 | 131.6576 | 147.5089 | 135.5465 | 129.2191
Report Name | Cooling Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | Cooling Consumption Report | Year | 0
Title | L3 Coooling Consumption | [11 empty] | Title | L3 Coooling Consumption
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
ACSSB-L3-A1 | 155242.0156 | 203562.2656 | 243065.25 | 284457.4688 | 324240.125 | 366882.9688 | 411414.5 | 454449.8125
ACSSB-L3-A2 | 159767.0625 | 193446.9062 | 226835.7188 | 260529.7344 | 296126.6875 | 330643.0312 | 367131.3125 | 403994.3125
ACSSB-L3-B1 | 140968.1875 | 190690.6562 | 235678.5781 | 280136.6875 | 322324.7188 | 367081.8438 | 416027.2188 | 460708.4375
ACSSB-L3-B2 | 150103.9531 | 183796.2031 | 216984.9531 | 248420.1875 | 278944.6875 | 314147.7812 | 350840.4062 | 384794.6875
Energy Consumption (kWh) - L3 Cooling
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
ACSSB-L3-A1 | ACSSB-L3-A1 | 2292.8125 | 48320.25 | 39502.9844 | 41392.2188 | 39782.6562 | 42642.8438 | 44531.5312 | 43035.3125 | 4477.375
ACSSB-L3-A2 | ACSSB-L3-A2 | 1459.0625 | 33679.8438 | 33388.8125 | 33694.0156 | 35596.9531 | 34516.3438 | 36488.2812 | 36863 | 3448.7188
ACSSB-L3-B1 | ACSSB-L3-B1 | 1299.7969 | 49722.4688 | 44987.9219 | 44458.1094 | 42188.0312 | 44757.125 | 48945.375 | 44681.2188 | 4141.875
ACSSB-L3-B2 | ACSSB-L3-B2 | 1069.4531 | 33692.25 | 33188.75 | 31435.2344 | 30524.5 | 35203.0938 | 36692.625 | 33954.2812 | 3744.0625
Total | L3 Consumption | 6121.125 | 165414.8125 | 151068.4688 | 150979.5781 | 148092.1406 | 157119.4062 | 166657.8125 | 158533.8125 | 15812.0312
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
ACSSB-L3-A1 | ACSSB-L3-A1 | 86.2602 | 51.6673 | 50.5262 | 50.3272 | 49.6925 | 49.9384 | 52.5801 | 0 | 52.4384
ACSSB-L3-A2 | ACSSB-L3-A2 | 54.9913 | 31.285 | 34.6641 | 33.2829 | 27.472 | 35.8478 | 35.841 | 38.3869 | 41.8504
ACSSB-L3-B1 | ACSSB-L3-B1 | 47.7676 | 47.8094 | 53.2245 | 48.1927 | 49.4813 | 51.6214 | 54.5529 | 51.8908 | 54.8291
ACSSB-L3-B2 | ACSSB-L3-B2 | 36.3464 | 24.7085 | 33.847 | 33.2749 | 30.1396 | 23.1243 | 34.6248 | 34.8232 | 38.8827
Power (kW) - Max
ACSSB-L3-A1 | ACSSB-L3-A1 | 94.9229 | 111.9542 | 61.5378 | 73.7125 | 63.281 | 65.4725 | 65.4322 | 69.4266 | 73.8079
ACSSB-L3-A2 | ACSSB-L3-A2 | 55.4747 | 89.9456 | 57.4174 | 61.978 | 71.2723 | 63.5578 | 63.2518 | 77.3275 | 61.5629
ACSSB-L3-B1 | ACSSB-L3-B1 | 59.7754 | 98.0443 | 72.8316 | 66.2166 | 71.0235 | 74.9382 | 83.2654 | 77.6402 | 87.5752
ACSSB-L3-B2 | ACSSB-L3-B2 | 49.1783 | 92.1695 | 58.9595 | 55.5355 | 57.8639 | 58.1153 | 62.3481 | 59.4922 | 66.3116
Power (kW) - Average
ACSSB-L3-A1 | ACSSB-L3-A1 | 86.4822 | 64.5343 | 54.8557 | 55.6368 | 55.2442 | 57.3113 | 59.4582 | 59.7348 | 62.9812
ACSSB-L3-A2 | ACSSB-L3-A2 | 55.0415 | 46.2572 | 46.3886 | 45.2975 | 49.408 | 46.3932 | 46.3509 | 51.2124 | 52.1949
ACSSB-L3-B1 | ACSSB-L3-B1 | 49.3493 | 66.9181 | 62.4655 | 59.7317 | 58.5782 | 60.1525 | 66.0154 | 62.0264 | 59.3609
ACSSB-L3-B2 | ACSSB-L3-B2 | 40.3488 | 45.6702 | 46.1997 | 42.2504 | 42.3936 | 47.2998 | 50.7644 | 47.1376 | 47.3433
Report Name | Cooling Consumption Report | [9 empty] | Year | 0 | Report Name | Cooling Consumption Report | Year | 0
Title | L1 Cooling Consumption | [11 empty] | Title | L1 Cooling Consumption
Energy Consumption (kWh) - L1 Cooling
Total |  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Cooling Consumption | Cooling Total kWh | 6.9015 | 191.002 | 186.1094 | 188.0896 | 186.1077 | 197.7558 | 208.4755 | 200.7926 | 19.8573
L3 Consumption | L3 Consumption | 6121.125 | 165414.8125 | 151068.4688 | 150979.5781 | 148092.1406 | 157119.4062 | 166657.8125 | 158533.8125 | 15812.0312
L1 Consumption kWh | L1 Consumption kWh | 49.1783 | 92.1695 | 58.9595 | 55.5355 | 57.8639 | 58.1153 | 62.3481 | 59.4922 | 66.3116
Report Name | 9TS Electrical Power Utilization | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | 9TS Electrical Power Utilization | Year | 0
Title | MCC Consumption | [11 empty] | Title | MCC Consumption
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
MCC-L1-1 | 284536.75 | 405616.2812 | 415966.9062 | 423649.8125 | 430098.75 | 436574.0938 | 443641.5 | 450217.5938
MCC-L1-3 | 55353.1289 | 58543.5664 | 66318.2812 | 255123.0938 | 442711.0625 | 589930.25 | 729280.0625 | 882330.0625
MCC-L1-4 | 43444.5938 | 44765.457 | 283086.7188 | 361109.375 | 447856.1562 | 599362.375 | 770938.3125 | 931946
Energy Consumption (kWh) - MCC
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
MCC-L1-1 | MCC-L1-1 | 3010.2812 | 121079.5312 | 10350.625 | 7682.9062 | 6448.9375 | 6475.3438 | 7067.4062 | 6576.0938 | 676.25
MCC-L1-3 | MCC-L1-3 | 15.0391 | 3190.4375 | 7774.7148 | 188804.8125 | 187587.9688 | 147219.1875 | 139349.8125 | 153050 | 3884.125
MCC-L1-4 | MCC-L1-4 | 13.6172 | 1320.8633 | 238321.2617 | 78022.6562 | 86746.7812 | 151506.2188 | 171575.9375 | 161007.6875 | 28033.0625
Total | Totalc3 | 3038.9375 | 125590.832 | 256446.6016 | 274510.375 | 280783.6875 | 305200.75 | 317993.1562 | 320633.7812 | 32593.4375
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
MCC-L1-1 | MCC-L1-1 | 100.2645 | 98.5201 | 0.40701 | 0.40753 | 0.41217 | 0.32328 | 5.3946 | 0.2623 | 5.6647
MCC-L1-3 | MCC-L1-3 | 0.54927 | 0.3111 | 0.53301 | 0.53384 | 8.6124 | 5.2986 | 0.4437 | 0.46538 | 8.7512
MCC-L1-4 | MCC-L1-4 | 0.49801 | 0.2946 | 4.6581 | 0.48676 | 8.6002 | 4.3872 | 8.5497 | 4.552 | 9.0554
Power (kW) - Max
MCC-L1-1 | MCC-L1-1 | 123.0744 | 309.8761 | 316.3121 | 249.2451 | 218.4903 | 216.5584 | 103.5548 | 174.738 | 238.8004
MCC-L1-3 | MCC-L1-3 | 0.5942 | 61.1986 | 333.7903 | 371.2992 | 418.8628 | 419.5921 | 425.9878 | 479.0159 | 447.0373
MCC-L1-4 | MCC-L1-4 | 0.53876 | 16.3112 | 478.6768 | 474.3376 | 441.3834 | 447.9316 | 477.413 | 505.7498 | 514.0897
Power (kW) - Average
MCC-L1-1 | MCC-L1-1 | 113.2488 | 167.408 | 14.6041 | 10.3005 | 9.0483 | 8.7849 | 10.0466 | 9.2006 | 9.4016
MCC-L1-3 | MCC-L1-3 | 0.56734 | 4.3053 | 10.8468 | 253.5266 | 260.4093 | 197.6774 | 141.7918 | 212.2896 | 263.3376
MCC-L1-4 | MCC-L1-4 | 0.51167 | 1.9124 | 330.5725 | 104.9238 | 120.2634 | 203.3664 | 278.7254 | 223.8899 | 179.8958

## DH301
Report Name | DataHall Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | DataHall Consumption Report
Location | DH301 | [11 empty] | Location | DH301
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
DH301-PDU-A1 | 21046.6016 | 29157.4648 | 88952.0391 | 166261.3281 | 244729.125 | 320644.1875 | 402708 | 490995.2188
DH301-PDU-A2 | 24166.7793 | 41854.457 | 131213.6875 | 241486.3594 | 354104.9688 | 459230.2812 | 570763.1875 | 684562.0625
DH301-PDU-A3 | 25633.5957 | 46290.5898 | 141084.9375 | 254586.7969 | 366582.5625 | 470515.7812 | 580779.75 | 693071.6875
DH301-PDU-A4 | 24840.5137 | 43282.5977 | 129295.0938 | 224685.6406 | 323309.5625 | 416076.25 | 470966.875 | 536780.6875
DH301-PDU-B1 | 14237.8223 | 22314.0977 | 81647.2656 | 158496.3125 | 236596.9531 | 312128.0312 | 393834.0625 | 481837.9062
DH301-PDU-B2 |  | 39241.5859 | 127158.9141 | 235740.375 | 346961.2188 | 450798.5938 | 560989.625 | 673464.8125
DH301-PDU-B3 |  | 44264.875 | 138630.4375 | 251769.4688 | 363409.2812 | 467085.9062 | 577066.875 | 688988.375
DH301-PDU-B4 | 24440.6934 | 42525.4102 | 127357.2266 | 221543.8906 | 318900.3438 | 410473.0938 | 464571.625 | 529382.25
DH301-RPP-A1 |  | 8124.5928 | 24620.832 | 43004.1484 | 62078.4531 | 84692.2891 | 107487.2578 | 129966.2109
DH301-RPP-A2 |  | 8184.0352 | 23814.3301 | 40567.6602 | 57985.4297 | 79256.0312 | 100740.6797 | 121706.0234
DH301-RPP-B1 |  | 8616.3008 | 25895.0742 | 45092.9922 | 65070.9414 | 88761.9141 | 112669.9375 | 136250.5625
DH301-RPP-B2 |  | 7959.3809 | 22957.0312 | 39029.3516 | 55790.0625 | 76360.2656 | 97137.0234 | 117415.6562
Energy Consumption (kWh) - DH-301 PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
DH301-PDU-A1 | DH301-PDU-A1 | 0 | 8110.8633 | 59794.5742 | 77309.2891 | 78467.7969 | 75915.0625 | 82063.8125 | 88287.2188 | 9658.75
DH301-PDU-A2 | DH301-PDU-A2 | 0 | 17687.6777 | 89359.2305 | 110272.6719 | 112618.6094 | 105125.3125 | 111532.9062 | 113798.875 | 11186.75
DH301-PDU-A3 | DH301-PDU-A3 | 0 | 20656.9941 | 94794.3477 | 113501.8594 | 111995.7656 | 103933.2188 | 110263.9688 | 112291.9375 | 11129.1875
DH301-PDU-A4 | DH301-PDU-A4 | 0 | 18442.084 | 86012.4961 | 95390.5469 | 98623.9219 | 92766.6875 | 54890.625 | 65813.8125 | 6621.125
DH301-PDU-B1 | DH301-PDU-B1 | 0 | 8076.2754 | 59333.168 | 76849.0469 | 78100.6406 | 75531.0781 | 81706.0312 | 88003.8438 | 9620.9062
DH301-PDU-B2 | DH301-PDU-B2 |  | 17412.2129 | 87917.3281 | 108581.4609 | 111220.8438 | 103837.375 | 110191.0312 | 112475.1875 | 11052.875
DH301-PDU-B3 | DH301-PDU-B3 |  | 20521.7188 | 94365.5625 | 113139.0312 | 111639.8125 | 103676.625 | 109980.9688 | 111921.5 | 11082.9375
DH301-PDU-B4 | DH301-PDU-B4 | 0 | 18084.7168 | 84831.8164 | 94186.6641 | 97356.4531 | 91572.75 | 54098.5312 | 64810.625 | 6572.375
DH301-RPP-A1 | DH301-RPP-A1 |  | 852.1577 | 16496.2393 | 18383.3164 | 19074.3047 | 22613.8359 | 22794.9688 | 22478.9531 | 2215.3438
DH301-RPP-A2 | DH301-RPP-A2 |  | 824.1909 | 15630.2949 | 16753.3301 | 17417.7695 | 21270.6016 | 21484.6484 | 20965.3438 | 2038.7266
DH301-RPP-B1 | DH301-RPP-B1 |  | 895.4058 | 17278.7734 | 19197.918 | 19977.9492 | 23690.9727 | 23908.0234 | 23580.625 | 2322.3906
DH301-RPP-B2 | DH301-RPP-B2 |  | 803.2598 | 14997.6504 | 16072.3203 | 16760.7109 | 20570.2031 | 20776.7578 | 20278.6328 | 1971.8281
Total | DH-301 |  | 132367.5571 | 720811.4814 | 859637.4551 | 873254.5781 | 840503.7227 | 803692.2734 | 844706.5547 | 85473.1953
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 |  |  |  |  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min | [12 empty] | Power (kW) - Average
DH301-PDU-A1 | DH301-PDU-A1 | 0 | 0 | 50.6126 | 92.0505 | 97.2505 | 97.1688 | 98.231 | 110.8701 | 128.1214 |  |  | DH301-PDU-A1 | DH301-PDU-A1 | 0 | 12.1698 | 82.9477 | 103.9183 | 109.0865 | 102.0691 | 108.9707 | 122.5165 | 134.8663
DH301-PDU-A2 | DH301-PDU-A2 | 0 | 0 | 92.9564 | 125.8136 | 130.4497 | 130.1367 | 132.9017 | 147.6522 | 148.0408 |  |  | DH301-PDU-A2 | DH301-PDU-A2 | 0 | 26.4417 | 123.9808 | 148.1013 | 156.3402 | 141.179 | 149.366 | 157.8314 | 157.1349
DH301-PDU-A3 | DH301-PDU-A3 | 2.0109 | 0 | 93.8109 | 129.9322 | 131.219 | 128.2576 | 132.7003 | 145.6592 | 146.634 |  |  | DH301-PDU-A3 | DH301-PDU-A3 | 2.0109 | 31.3336 | 131.537 | 152.3914 | 155.3749 | 139.5772 | 147.6887 | 155.7429 | 156.2521
DH301-PDU-A4 | DH301-PDU-A4 | 0 | 0 | 98.5716 | 115.8003 | 123.2473 | 111.9334 | 53.3744 | 86.8461 | 89.7973 |  |  | DH301-PDU-A4 | DH301-PDU-A4 | 0 | 27.5756 | 119.3699 | 128.1439 | 136.8873 | 124.5655 | 74.8848 | 91.3274 | 93.4808
DH301-PDU-B1 | DH301-PDU-B1 | 0 | 0 | 49.806 | 91.2811 | 96.9384 | 96.568 | 97.6862 | 110.4759 | 127.8845 |  |  | DH301-PDU-B1 | DH301-PDU-B1 | 0 | 12.1215 | 82.3096 | 103.3034 | 108.5774 | 101.5505 | 108.4884 | 122.1173 | 134.4066
DH301-PDU-B2 | DH301-PDU-B2 | 0 | 0 | 91.2486 | 124.0395 | 128.404 | 128.1746 | 131.1437 | 145.8446 | 146.3115 |  |  | DH301-PDU-B2 | DH301-PDU-B2 | 0 | 25.9736 | 121.9794 | 145.8264 | 154.3904 | 139.4596 | 147.5827 | 155.981 | 155.2678
DH301-PDU-B3 | DH301-PDU-B3 | 0 | 0 | 93.2415 | 129.8701 | 131.0473 | 128.1876 | 132.32 | 145.128 | 146.6296 |  |  | DH301-PDU-B3 | DH301-PDU-B3 | 0 | 30.7188 | 130.9461 | 151.9044 | 154.8793 | 139.2231 | 147.3085 | 155.2543 | 155.7102
DH301-PDU-B4 | DH301-PDU-B4 | 0 | 0 | 97.1633 | 114.2368 | 121.636 | 110.236 | 52.3288 | 85.3981 | 88.3392 |  |  | DH301-PDU-B4 | DH301-PDU-B4 | 0 | 27.026 | 117.7412 | 126.5197 | 135.1315 | 122.9613 | 73.705 | 89.9355 | 92.6712
DH301-RPP-A1 | DH301-RPP-A1 |  | 21.6176 | 21.6391 | 23.2822 | 23.6278 | 29.7267 | 29.826 | 30.6162 | 30.7469 |  |  | DH301-RPP-A1 | DH301-RPP-A1 |  | 21.8058 | 22.8957 | 24.7001 | 26.4752 | 30.3787 | 30.5881 | 31.1927 | 31.3071
DH301-RPP-A2 | DH301-RPP-A2 |  | 20.8623 | 21.0711 | 21.767 | 22.0887 | 28.2164 | 28.2907 | 28.6383 | 28.6177 |  |  | DH301-RPP-A2 | DH301-RPP-A2 |  | 21.1018 | 21.6894 | 22.5042 | 24.1892 | 28.5818 | 28.823 | 29.1108 | 28.9556
DH301-RPP-B1 | DH301-RPP-B1 |  | 22.7419 | 22.7196 | 24.4324 | 24.8186 | 31.1904 | 31.2628 | 32.1625 | 32.2774 |  |  | DH301-RPP-B1 | DH301-RPP-B1 |  | 22.915 | 23.9837 | 25.7948 | 27.7291 | 31.8258 | 32.0707 | 32.7234 | 32.8246
DH301-RPP-B2 | DH301-RPP-B2 |  | 20.3512 | 20.2209 | 20.8431 | 21.1545 | 27.3012 | 27.3601 | 27.723 | 27.6507 |  |  | DH301-RPP-B2 | DH301-RPP-B2 |  | 20.561 | 20.8088 | 21.5889 | 23.2776 | 27.6406 | 27.8736 | 28.1575 | 28.0065
Power (kW) - Max
DH301-PDU-A1 | DH301-PDU-A1 | 0 | 55.5974 | 102.101 | 113.0605 | 116.0244 | 106.4055 | 121.6152 | 137.8204 | 141.6284
DH301-PDU-A2 | DH301-PDU-A2 | 0 | 104.7481 | 160.2182 | 163.4929 | 169.907 | 152.5934 | 167.1075 | 172.366 | 166.5567
DH301-PDU-A3 | DH301-PDU-A3 | 2.0109 | 109.1897 | 163.0005 | 165.7674 | 168.9216 | 154.0306 | 164.4127 | 169.6494 | 165.9681
DH301-PDU-A4 | DH301-PDU-A4 | 0 | 105.0556 | 131.8947 | 142.4326 | 144.6824 | 133.5882 | 138.8909 | 96.6508 | 97.326
DH301-PDU-B1 | DH301-PDU-B1 | 0 | 55.012 | 101.3518 | 112.3027 | 115.3611 | 105.9285 | 121.116 | 137.3562 | 141.183
DH301-PDU-B2 | DH301-PDU-B2 | 0 | 103.1084 | 157.2624 | 161.8651 | 167.8902 | 150.3001 | 164.9477 | 170.4057 | 164.3798
DH301-PDU-B3 | DH301-PDU-B3 | 0 | 108.526 | 161.668 | 165.2153 | 168.5493 | 153.9749 | 163.6828 | 169.3138 | 165.3255
DH301-PDU-B4 | DH301-PDU-B4 | 0 | 103.4397 | 130.0026 | 140.6331 | 143.0302 | 131.7026 | 137.1948 | 95.5323 | 96.5343
DH301-RPP-A1 | DH301-RPP-A1 |  | 21.9982 | 24.8802 | 25.7684 | 32.0047 | 30.9494 | 31.7853 | 31.9338 | 31.9277
DH301-RPP-A2 | DH301-RPP-A2 |  | 21.3528 | 22.5733 | 23.0025 | 29.3558 | 28.9523 | 29.5107 | 29.5748 | 29.3671
DH301-RPP-B1 | DH301-RPP-B1 |  | 23.0815 | 25.9434 | 26.87 | 33.4948 | 32.3693 | 33.2722 | 33.4967 | 33.4078
DH301-RPP-B2 | DH301-RPP-B2 |  | 20.834 | 21.6598 | 22.0669 | 28.41 | 27.9884 | 28.5643 | 28.6401 | 28.4469

## DH302
Report Name | DataHall Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | DataHall Consumption Report | Year | 0
Location | DH-302 | [11 empty] | Location | DH-302
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
DH302-PDU-A1 | 23949.5293 | 23949.5293 | 23949.5293 | 23954.9258 | 52075.1953 | 114431.3047 | 189228.375 | 273136.0938
DH302-PDU-A2 | 23719.5117 | 23719.5117 | 36395.625 | 67166.2969 | 127167.6328 | 252889.7031 | 386203.3125 | 517994.8438
DH302-PDU-A3 | 22525.1152 | 28325.2969 | 44836.2305 | 80768.4609 | 143007.3125 | 211843.3906 | 286018.25 | 360203.1875
DH302-PDU-A4 | 22938.1074 | 25156.9668 | 94607.2656 | 179293.1875 | 262304.1875 | 348862.7812 | 442213.6875 | 534616.3125
DH302-PDU-B1 | 21043.9922 | 21043.9922 | 21043.9922 | 21054.1719 | 48978.3633 | 112242.5469 | 188503.5156 | 276359.75
DH302-PDU-B2 | 20198.6953 | 20198.6953 | 33913.2656 | 67568.6562 | 133774.4531 | 278573.2188 | 432023.4375 | 583294
DH302-PDU-B3 | 19602.2148 | 27753.1328 | 46576.7656 | 85178.1562 | 148794.0781 | 219802.8125 | 296280.2188 | 372608.9375
DH302-PDU-B4 | 19814.8711 | 21973.293 | 88461.7812 | 171985.0781 | 254287.7188 | 340125.125 | 433026.4062 | 524984.875
Energy Consumption (kWh) - DH-302 PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
DH302-PDU-A1 | DH302-PDU-A1 | 0 | 0 | 0 | 5.3965 | 28120.2695 | 62356.1094 | 74797.0703 | 83907.7188 | 9076.8125
DH302-PDU-A2 | DH302-PDU-A2 | 0 | 0 | 12676.1133 | 30770.6719 | 60001.3359 | 125722.0703 | 133313.6094 | 131791.5312 | 13334.75
DH302-PDU-A3 | DH302-PDU-A3 | 0 | 5800.1816 | 16510.9336 | 35932.2305 | 62238.8516 | 68836.0781 | 74174.8594 | 74184.9375 | 7371.9375
DH302-PDU-A4 | DH302-PDU-A4 | 0 | 2218.8594 | 69450.2988 | 84685.9219 | 83011 | 86558.5938 | 93350.9062 | 92402.625 | 9211.8125
DH302-PDU-B1 | DH302-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 10.1797 | 27924.1914 | 63264.1836 | 76260.9688 | 87856.2344 | 9443.0938
DH302-PDU-B2 | DH302-PDU-B2 | 0 | 0 | 13714.5703 | 33655.3906 | 66205.7969 | 144798.7656 | 153450.2188 | 151270.5625 | 15234.9375
DH302-PDU-B3 | DH302-PDU-B3 | 0 | 8150.918 | 18823.6328 | 38601.3906 | 63615.9219 | 71008.7344 | 76477.4062 | 76328.7188 | 7577.1562
DH302-PDU-B4 | DH302-PDU-B4 | 0 | 2158.4219 | 66488.4883 | 83523.2969 | 82302.6406 | 85837.4062 | 92901.2812 | 91958.4688 | 9167.75
Total | DH-302 | 0 | 18328.3809 | 197664.0371 | 307184.4785 | 473420.0078 | 708381.9414 | 774726.3203 | 789700.7969 | 80418.25
Report Name | DataHall Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020
Location | DH-302
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
DH302-PDU-A1 | DH302-PDU-A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34281 | 70.7234 | 92.1459 | 102.159 | 121.9759
DH302-PDU-A2 | DH302-PDU-A2 | 0 | 0 | 0 | 31.3066 | 52.8163 | 130.3388 | 147.4482 | 149.2638 | 161.8524
DH302-PDU-A3 | DH302-PDU-A3 | 2.0109 | 0 | 93.8109 | 129.9322 | 131.219 | 128.2576 | 132.7003 | 145.6592 | 146.634
DH302-PDU-A4 | DH302-PDU-A4 | 0 | 0 | 6.7405 | 106.7517 | 108.486 | 112.86 | 116.262 | 126.1438 | 128.2207
DH302-PDU-B1 | DH302-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6619 | 70.1773 | 94.2546 | 109.4297 | 128.4895
DH302-PDU-B2 | DH302-PDU-B2 | 0 | 0 | 0 | 34.3781 | 59.2619 | 139.1901 | 177.1249 | 181.7893 | 192.3221
DH302-PDU-B3 | DH302-PDU-B3 | 0 | 0 | 17.0984 | 27.678 | 60.4843 | 93.8249 | 95.9137 | 101.9484 | 104.9673
DH302-PDU-B4 | DH302-PDU-B4 | 0 | 0 | 6.3488 | 105.3654 | 105.5495 | 111.8167 | 115.0166 | 125.3544 | 127.6723
Power (kW) - Max
DH302-PDU-A1 | DH302-PDU-A1 | 0 | 0 | 0 | 0.36063 | 73.3957 | 101.7147 | 110.7518 | 130.9289 | 132.7274
DH302-PDU-A2 | DH302-PDU-A2 | 0 | 0 | 35.0549 | 60.1589 | 151.7808 | 213.4641 | 212.6347 | 212.476 | 211.0104
DH302-PDU-A3 | DH302-PDU-A3 | 2.0109 | 109.1897 | 163.0005 | 165.7674 | 168.9216 | 154.0306 | 164.4127 | 169.6494 | 165.9681
DH302-PDU-A4 | DH302-PDU-A4 | 0 | 6.8122 | 125.945 | 117.2955 | 121.0881 | 119.1781 | 128.8186 | 130.7071 | 132.2709
DH302-PDU-B1 | DH302-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0.6745 | 73.0667 | 101.3556 | 115.3115 | 135.4907 | 137.4432
DH302-PDU-B2 | DH302-PDU-B2 | 0 | 0 | 37.3493 | 67.6962 | 164.4907 | 234.2948 | 236.428 | 235.9223 | 236.5089
DH302-PDU-B3 | DH302-PDU-B3 | 0 | 18.5319 | 47.1671 | 61.7969 | 98.5954 | 99.3322 | 106.1103 | 109.1841 | 109.404
DH302-PDU-B4 | DH302-PDU-B4 | 0 | 7.9568 | 120.6428 | 116.1062 | 120.3508 | 118.3171 | 129.1987 | 130.354 | 131.7212
Power (kW) - Average
DH302-PDU-A1 | DH302-PDU-A1 | 0 | 0 | 0 | 0.0072842 | 39.052 | 83.7329 | 100.0783 | 116.129 | 127.3539
DH302-PDU-A2 | DH302-PDU-A2 | 0 | 0 | 17.6436 | 41.3736 | 82.8932 | 167.6174 | 177.1588 | 181.3254 | 187.5318
DH302-PDU-A3 | DH302-PDU-A3 | 2.0109 | 31.3336 | 131.537 | 152.3914 | 155.3749 | 139.5772 | 147.6887 | 155.7429 | 156.2521
DH302-PDU-A4 | DH302-PDU-A4 | 0 | 3.3181 | 96.5373 | 113.8215 | 115.2695 | 116.2757 | 124.5636 | 128.2321 | 129.8912
DH302-PDU-B1 | DH302-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0.013886 | 38.7798 | 84.9737 | 102.1394 | 121.6946 | 132.7706
DH302-PDU-B2 | DH302-PDU-B2 | 0 | 0 | 19.0901 | 45.2578 | 91.5035 | 193.2869 | 204.135 | 208.6639 | 214.3796
DH302-PDU-B3 | DH302-PDU-B3 | 0 | 11.6767 | 26.1489 | 51.8826 | 88.3361 | 95.4026 | 102.1237 | 105.8724 | 106.6997
DH302-PDU-B4 | DH302-PDU-B4 | 0 | 3.2285 | 92.4369 | 112.2631 | 114.2862 | 115.3123 | 123.92 | 127.6133 | 129.2722

## DH303
Report Name | DataHall Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | DataHall Consumption Report | Year | 0
Location | DH-303 | [11 empty] | Location | DH-303
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
DH303-PDU-A1 | 18259.8613 | 41925.6719 | 115657.2969 | 194595.8906 | 270981.375 | 340613.0938 | 415167.6875 | 490010.9688
DH303-PDU-A2 | 16001.7822 | 35789.2227 | 98665.4453 | 164731.8594 | 228133.7656 | 285430.375 | 347453.4375 | 410489.375
DH303-PDU-B1 | 14713.792 | 38000.4414 | 110508.6875 | 188211.2188 | 263396.4688 | 331897.4688 | 405304.4375 | 479013.0625
DH303-PDU-B2 | 15715.1152 | 35255.2344 | 97512.3672 | 162956.5156 | 225733.8125 | 282459.1562 | 343901.75 | 406379.4062
Energy Consumption (kWh) - DH-303 PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
DH303-PDU-A1 | DH303-PDU-A1 | 11.9082 | 23665.8105 | 73731.625 | 78938.5938 | 76385.4844 | 69631.7188 | 74554.5938 | 74843.2812 | 7467.0625
DH303-PDU-A2 | DH303-PDU-A2 | 6.4736 | 19787.4404 | 62876.2227 | 66066.4141 | 63401.9062 | 57296.6094 | 62023.0625 | 63035.9375 | 6295.0625
DH303-PDU-B1 | DH303-PDU-B1 | 7.915 | 23286.6494 | 72508.2461 | 77702.5312 | 75185.25 | 68501 | 73406.9688 | 73708.625 | 7354.4062
DH303-PDU-B2 | DH303-PDU-B2 | 8.2295 | 19540.1191 | 62257.1328 | 65444.1484 | 62777.2969 | 56725.3438 | 61442.5938 | 62477.6562 | 6238.3125
Total | DH-303 | 34.5264 | 86280.0195 | 271373.2266 | 288151.6875 | 277749.9375 | 252154.6719 | 271427.2188 | 274065.5 | 27354.8438
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
DH303-PDU-A1 | DH303-PDU-A1 | 0 | 0 | 80.3132 | 86.2025 | 86.0131 | 83.8183 | 85.892 | 95.2366 | 96.7762
DH303-PDU-A2 | DH303-PDU-A2 | 0 | 0 | 68.9199 | 70.9735 | 70.9678 | 68.3783 | 70.3141 | 79.8514 | 80.9138
DH303-PDU-B1 | DH303-PDU-B1 | 0 | 0 | 78.5471 | 84.9087 | 84.4732 | 82.4192 | 84.4637 | 93.7109 | 95.5679
DH303-PDU-B2 | DH303-PDU-B2 | 0 | 0 | 68.165 | 70.1316 | 70.2365 | 67.9352 | 69.5871 | 78.9474 | 80.3795
Power (kW) - Max
DH303-PDU-A1 | DH303-PDU-A1 | 17.1245 | 103.0871 | 115.4271 | 117.0998 | 118.3104 | 102.3708 | 113.5977 | 116.8532 | 113.4028
DH303-PDU-A2 | DH303-PDU-A2 | 16.9882 | 90.7873 | 97.8245 | 99.0823 | 98.2065 | 85.1805 | 96.1772 | 99.9537 | 95.9226
DH303-PDU-B1 | DH303-PDU-B1 | 17.008 | 101.6224 | 113.6566 | 115.3068 | 116.3878 | 100.8611 | 112.4215 | 114.8313 | 111.9281
DH303-PDU-B2 | DH303-PDU-B2 | 17.0584 | 89.825 | 97.1836 | 98.1443 | 97.297 | 84.3826 | 95.0397 | 98.8211 | 94.8222
Power (kW) - Average
DH303-PDU-A1 | DH303-PDU-A1 | 0.52866 | 35.4212 | 102.3213 | 106.0167 | 106.0086 | 93.5121 | 99.7159 | 103.8415 | 104.7876
DH303-PDU-A2 | DH303-PDU-A2 | 0.629 | 29.5379 | 87.2798 | 88.7309 | 87.9946 | 76.9524 | 82.9665 | 87.4253 | 87.9756
DH303-PDU-B1 | DH303-PDU-B1 | 0.31496 | 34.8252 | 100.6265 | 104.3584 | 104.3472 | 91.9967 | 98.1718 | 102.2679 | 103.2068
DH303-PDU-B2 | DH303-PDU-B2 | 0.3159 | 29.2404 | 86.4255 | 87.8951 | 87.1254 | 76.1864 | 82.1869 | 86.6583 | 87.1927

## DH304
Report Name | DataHall Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | DataHall Consumption Report | Year | 0
Location | DH-304 | [11 empty] | Location | DH-304
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
DH304-PDU-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH304-PDU-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy Consumption (kWh) - DH-304 PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
DH304-PDU-A1 | DH304-PDU-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH304-PDU-B1 | DH304-PDU-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | DH-304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
DH304-PDU-A1 | DH304-PDU-A1 | 13.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH304-PDU-B1 | DH304-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Max
DH304-PDU-A1 | DH304-PDU-A1 | 13.6063 | 13.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH304-PDU-B1 | DH304-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Average
DH304-PDU-A1 | DH304-PDU-A1 | 13.6063 | 3.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH304-PDU-B1 | DH304-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DH305
Report Name | DataHall Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | DataHall Consumption Report | Year | 0
Location | DH-305 | [11 empty] | Location | DH-305
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
DH305-PDU-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH305-PDU-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy Consumption (kWh) - DH-305 PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
DH305-PDU-A1 | DH305-PDU-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH305-PDU-B1 | DH305-PDU-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | DH-305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
DH305-PDU-A1 | DH305-PDU-A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH305-PDU-B1 | DH305-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Max
DH305-PDU-A1 | DH305-PDU-A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH305-PDU-B1 | DH305-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Average
DH305-PDU-A1 | DH305-PDU-A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH305-PDU-B1 | DH305-PDU-B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MMR 3-A
Report Name | MMR 3-A Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | MMR 3-A Consumption Report | Year | 0
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
PDU-L3-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy Consumption (kWh) - MMR 3 - A PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
PDU-L3-MMRA-A1 | PDU-L3-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRA-B1 | PDU-L3-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | MMR-L3A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
PDU-L3-MMRA-A1 | PDU-L3-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRA-B1 | PDU-L3-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Max
PDU-L3-MMRA-A1 | PDU-L3-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRA-B1 | PDU-L3-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Average
PDU-L3-MMRA-A1 | PDU-L3-MMRA-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRA-B1 | PDU-L3-MMRA-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MMR 3-B
Report Name | MMR 3-B Consumption Report | [9 empty] | Year | 2020 | Report Name | MMR 3-B Consumption Report | Year | 0
kWhr Reading of the month
Meter Name | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
PDU-L3-MMRB-A1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy Consumption (kWh) - MMR 3 - B PDU
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
PDU-L3-MMRB-A1 | PDU-L3-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRB-B1 | PDU-L3-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | MMR-L3B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
Power (kW) - Min
PDU-L3-MMRB-A1 | PDU-L3-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRB-B1 | PDU-L3-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Max
PDU-L3-MMRB-A1 | PDU-L3-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRB-B1 | PDU-L3-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power (kW) - Average
PDU-L3-MMRB-A1 | PDU-L3-MMRB-A1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDU-L3-MMRB-B1 | PDU-L3-MMRB-B1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summary
Report Name | Summary Report | [8 empty] | Year | 2020 | Report Name | Summary Report | Year | 0
KWHr | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
Total Building Power Comsumption | 38.3873 | 1414.424 | 2491.9316 | 2808.563 | 2978.4988 | -6639.7389 | 3424.5939 | -6511.476 | 348.9244
HT J02 A & B (Existing board) | 21.3286 | 597.0851 | 586.6118 | 607.7443 | 601.1672 | 749.48 | 728.197 | 730.5584 | 71.0134
Total Comsumption W/O J02 | 17.0587 | 817.339 | 1905.3199 | 2200.8187 | 2377.3316 | -7389.2189 | 2696.3969 | -7242.0345 | 277.911
kWhr Reading of the month
Energy Consumption (kWh) - Summary
| 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
Total Building Power Comsumption | 38.3873 | 1414.424 | 2491.9316 | 2808.563 | 2978.4988 | -6639.7389 | 3424.5939 | -6511.476 | 348.9244
Percentage (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cooling Total kWh | 6.9015 | 191.002 | 186.1094 | 188.0896 | 186.1077 | 197.7558 | 208.4755 | 200.7926 | 19.8573
Percentage (%) | 17.98% | 13.5% | 7.468% | 6.697% | 6.248% | -2.978% | 6.088% | -3.084% | 5.691%
PDU Total (IT Load) kWh |  | 236975.9575 | 1189848.7451 | 1454973.6211 | 1624424.5234 | 1801040.3359 | 1849845.8125 | 1908472.8516 | 193246.2891
Percentage (%) |  | 16754% | 47748% | 51805% | 54538% | -27125% | 54017% | -29309% | 55383%
MMR-1A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMR-1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMR-L3A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMR-L3B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH-301 |  | 132367.5571 | 720811.4814 | 859637.4551 | 873254.5781 | 840503.7227 | 803692.2734 | 844706.5547 | 85473.1953
DH-302 | 0 | 18328.3809 | 197664.0371 | 307184.4785 | 473420.0078 | 708381.9414 | 774726.3203 | 789700.7969 | 80418.25
DH-303 | 34.5264 | 86280.0195 | 271373.2266 | 288151.6875 | 277749.9375 | 252154.6719 | 271427.2188 | 274065.5 | 27354.8438
DH-304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH-305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuel Usage
SG9TS FUEL STORAGE TANKS
Fuel Storage Tank | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00 | 2020-11-01T00:00:00
FST -1 | [5 empty] | 22614.2812 | 21478.2695 | 22087.3457
FST -2 | [5 empty] | 16990.8828 | 18324.0508 | 19202.0215
FST -3 | [5 empty] | 13172.5723 | 11732.1367 | 9867.501
Fuel Storage Tank | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-06-01T00:00:00 | 2020-07-01T00:00:00 | 2020-08-01T00:00:00 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-10-01T00:00:00
FST -1 | [5 empty] | 151.7793 | -1136.0117 | 609.0762 | 140.666
FST -2 | [5 empty] | 1189.1631 | 1333.168 | 877.9707 | 0.24219
FST -3 | [5 empty] | -1155.1006 | -1440.4355 | -1864.6357 | 0.22852

## Water Usage
SG9TS WATER USAGE
WATER METER | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC
WM ROOFTOP | bar: APR to DEC
MA1 (19001570)
MA1 (19001573)
MA2
MG1 (19001472)
MG2 (19001515)
1ST STOREY
W1
MR2
BASEMENT
MG
MA (19001577)
MA (19001578)